Montasjeveiledning Nr. 10122004-1

Typetest / godkjennelse / dokumentasjon:

Skapet er godkjent og dokumentert i henhold til gjeldende norm EN 60439-3 (tavlenormen)
 	sammen med SIEMENS sikringsmateriell.
 	Ved å anvende Siemens materiell er det enkelt å dokumentere i.h.t  EN 60439 og NEK400.

Skapet er CE merket – dette forutsetter at materiell som brukes og den montasje som utføres   
 	må følge de normer / forskrifter / veiledninger / instrukser som gjelder for skapets anvendelse.
 	 
 	Anvendelsesområde:

Innendørs i.h.t IP31 for montasje på vegg eller innfelt. Omgivelsestemp. –5 til  + 40 gr C.

 	Montasje på / i vegg:
 	Skapet har utslagsåpninger i bakvegg. Ved innfelt montasje kan skapet alternativt festes ved  
            å bore hull i sideveggene ved spalten oppe / nede i innvendige sideprofiler.

Alternative innredninger:

Målerbrett er plassert til venstre, men det kan lett flyttes til høyre side på følgende måte:
 	- Målerbrett og vernmodul løsnes, hvoretter målerbrett monteres på motsatt side.
 	- Vernmodul med tilhørende deksel snus 180 grader og monteres på motsatt side
 	Kan også bygges om til fordeling uten målerplass på følgende måte:
 	- Ta ut målerbrett og vernmodul, sett inn 3 rad sikr.modul + ny dekkplate (ombyggingssett)

Jording:

Jordingsskinne øverst i skapet anvendes for systemjord og kursjording.

Jordingspunkter ( 2 stk ) på vernmodulen er beregnet for jording av eventuelle vern.
	Dekkplater og interne deler skal monteres med det festemateriell som er montert ved levering.

Plombering:

Vernmodulen kan plomberes ved at ”fingre” mellom vernskinnene bøyes opp slik at de 
 	stikker opp gjennom dekkplaten.

Tiltrekkingsmomenter for skruer på dekkplater, moduler og klemmer:

Ifølge normen som skapet er godkjent etter skal følgende momenter brukes:

Alle skruer for dekkplater og moduler  Ø 4,2 mm  = 1,2 Nm

Jordingsskruer vernmodul M5 = 1,33 Nm

Jordingsklemme skap: M4 = 0,80 Nm og M5 = 1,33 Nm

Blindplate avdekking:

Åpninger i dekkplater skal fylles med blindplater etter montering (åpning maks. 2,5 mm).
 	Kabelgjennomføring under måler skal fylles med blindplater  (åpning maks.12,5 mm).
 	
 	Kabelinnføringer:

Skapet leveres med et antall kabelinnføringer som er tildekket med aluminiumstape i topp og bunn.  Al-tapen hulles med skarp kniv på de steder som skal brukes ( Må IKKE slås ut!)

Dørlås:

Medlevert ”fingerhake” SKAL monteres på låsen, dette gjøres ved å løsne sekskant mutter på baksiden av døren, låsen vippes ut fremover og fingerhaken tres inn på låsen Låsen monteres deretter i døren ved hjelp av sekskantmutteren - TEST alltid låsefunksjon!

Dokumenter / Klistremerker:

Medlevert plastlomme med dokumenter skal limes på dørens innside og kursfortegnelse
fylles ut  Når jordfeilbryter er montert skal betjeningsinstruks settes på dørens innside.

# Text boxes

Stansefabrikken Products AS	
Tel: 67 11 34 50 / Fax 67 11 34 51
E-post: products@stansefabrikken.no